Titel 1:		Systemkomponenten

Dieser Titel beinhaltet die Lieferung, Montage und den Anschluss des Einzelraum-Regelungs-Systems sowie die Inbetriebnahme.

_______________________________________________________________________________________

  - Endgerät und Software für die zentrale Bedienung und Überwachung von Heizungs-Regelgeräten

ERR 10.0, 20.0, 30.0 und Heizungs- und Lüftungs-Regelgeräten ERRL 10.0

Hardware	PC-ATX, P4, 1 GHz, 256 MB RAM, 40 GB Festplatte,

2 serielle Schnittstellen, 1 parallele Schnittstelle, Fast Ethernet, USB-

Front, Floppy, CD-ROM, Maus, Farbmonitor 17“

Software	WINDOWS 2000 Professional, vollgraphisches Bedienprogramm

ErrLeit für max. 256 Räume, Client/Server-Architektur für 20

gleichzeitige Nutzer, Netzwerksfunktionalität. Die Kommunikation

kann über PP-Netzwerk,Intranet oder Internet (VPN) erfolgen.

Programmsteuerung	-	persönliche Zugriffsrechte für jeden Nutzer

Verwaltung von bis zu 5 Gebäuden mit eigenem Jahresprogramm

und Gebäudekurzzeitprogramm

-	verteilte Melde- und Alarmfunktionen

-	Steuerung von verteilten Heizzentralen

-	Steuerung von verteilten Lüftungszentralen

-	manuelle Stellfunktion (Hand/Auto, ein/aus)

-	Aufzeichnung aller Datenpunkte und Zustandsinformationen im

Hintergrund

-	Überwachung bis 100 Meßwerte

-	Betriebsstundenerfassung für Räume und Gebäude

-	Erfassung und Anzeige von Verbrauchsmessgeräten mit

Impulsausgang

-	Anzeigefunktion für alle Datenpunkte

-	graphische Auswertung für Zeitverläufe, Gebäudeverhalten und

Verbrauchswerte

-	Jahresprogramm für Normal-, Ferien-, Spar- und Sommerbetrieb

mit wahlweisem Wochenzyklus

-	6 Temperatursollwerte mit Einstellbereich 6 – 30 °C und

einstellbarer Schrittweite für jeden Raum

Zeitprogrammeingabe als Stunden- oder Tagesplan

minimale Zeitauflösung: 10 Minuten

-	2 unabhängige Wochenprogramme für jeden Raum

-	Kurzzeitprogramm, Kurzzeitsparprogramm

-	raumweiser Spar- und Bereitschaftsbetrieb

-	nutzungszeitabhängige Lichtsteuerung mit Einschalt-, Ausschalt-

und Freigabefunktion

-	raumweise Lüftungssteuerung nach Nutzung oder

Lüftungszeitprogramm

-	Raum- und Datenpunktauswahl aus Listen oder Bildern

-	optionale Datenschnittstelle zu Schulplanungsprogrammen mit freier

Zuordnung der Schulstunden (Stunden-, Vertretungs- und

Jahresplan)

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EBZ 10.0

komplett liefern, installieren, anschließen und adressieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.2	Software für Bedienzentrale

Die Software für den Zentralrechner wird gesondert geliefert, wenn beim Anwender des ERR-

Systems bereits ein PC mit den technischen Daten des EBZ 10.0 vorhanden ist.

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ErrLeit

komplett liefern und installieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.3	Einzelraumregelgerät für die Temperaturregelung und Nutzungszeitsteuerung von maximal

16 Räumen sowie für die Erfassung von Zählwerten (z.B. Wärmemengen, Wasser, Strom, Gas).

Die Bedienung und Kontrolle erfolgt über die Bedienzentrale EBZ 10.0.

Abmessungen (in mm)	203 x 260 x 71

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Software V 4.2	-	Jahresprogramm für Normal-, Ferien-, Spar- und Sommerbetrieb

-	Kurzzeitprogramm, Kurzzeitsparprogramm

Programmsperre und Bereitschaftsbetrieb für einzelne Räume,

Raumbetriebsstundenzähler

-	automatische Vorheizzeitanpassung

-	automatische Fehlerdiagnose Regelgerät / Raumsteuergerät /

Betriebsspannung / Sicherung / Ventilantrieb

-	bedarfsabhängige Steuerung der Heizzentrale

-	Fehlerspeicher

-	Fensterlüftungsüberwachung

-	Betriebsstundenzähler

-	Wärmeanforderungszähler

Interner

Erweiterungsanschluss	I²C-Bus für max. 16 E/A-Baugruppen

Nutzdaten- und Uhrzeit-

sicherung bei Netzausfall	2 Jahre

Zähleingänge Z1 bis Z4	potentialfreier Kontakt mit Namur-Beschaltung zur Kabelüberwachung

Fernsteuereingang	potentialfreier Kontakt zur Zeitprogrammwahl

Kabeltyp	J-YY 2 x 0,6

Raumdatenbus	für max. 16 ERRM

Leitungslänge	max. 75 m

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8

(Dimensionierungshinweise beachten)

Gebäudedatenbus	für max. 64 ERR

Leitungslänge	max. 500 m

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERR 10.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.4	Einzelraum-Regelgerät für die Temperaturregelung und Nutzungszeitsteuerung von maximal

16 Räumen sowie für die Erfassung von Zählwerten (z.B. Wärmemengen, Wasser, Strom, Gas).

Die Bedienung und Kontrolle erfolgt über die eingebaute Tastatur und Anzeige oder eine

Zentraleinheit EBZ 10.0.

Abmessungen (in mm)	203 x 260 x 71

Betriebsspannung	24 V DC+ 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Software V 4.2	-	Jahresprogramm für Normal-, Ferien-, Spar- und Sommerbetrieb

-	Kurzzeitprogramm, Kurzzeitsparprogramm

-	Programmsperre und Bereitschaftsbetrieb für einzelne Räume,

Raumbetriebsstundenzähler

-	automatische Vorheizzeitanpassung

-	automatische Fehlerdiagnose Regelgerät / Raummodul /

Betriebsspannung / Sicherung / Ventilantrieb

-	bedarfsabhängige Steuerung der Heizzentrale

-	Fehlerspeicher

-	Fensterlüftungsüberwachung

-	Betriebsstundenzähler

-	Wärmeeanforderungszähler

Interner

Erweiterungsanschluss	I²C-Bus für max. 16 E/A-Baugruppen

Anzeige		LCD-Display 20 x 2, Hintergrundbeleuchtung

Tastatur		Folientastatur mit 16 Funktionstasten

Nutzdaten- und Uhrzeit-

sicherung bei Netzausfall	2 Jahre

Zähleingänge Z1 bis Z4	potentialfreier Kontakt mit Namur-Beschaltung zur Kabelüberwachung

Fernsteuereingang	potentialfreier Kontakt zur Zeitprogrammwahl

Kabeltyp	J-YY 2 x 0,6

Raumdatenbus	für max. 16 ERRM

Leitungslänge	max. 75 m

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8

(Dimensionierungshinweise beachten)

Gebäudedatenbus	für max. 64 ERR

Leitungslänge	max. 500 m

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERR 20.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.5	Heizungs- und Lüftungs-Regelgerät für die Temperaturregelung und Nutzungszeitsteuerung von

maximal 16 Räumen sowie für die Erfassung von Zählwerten (z.B. Wärmemengen, Wasser, Strom,

Gas). Die Bedienung und Kontrolle erfolgt über die Bedienzentrale EBZ 10.0.

Abmessungen (in mm)	203 x 260 x 71

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Software V 4.2	-	Jahresprogramm für Normal-, Ferien-, Spar- und Sommerbetrieb

-	Kurzzeitprogramm, Kurzzeitsparprogramm

Programmsperre und Bereitschaftsbetrieb für einzelne Räume,

Raumbetriebsstundenzähler

-	automatische Vorheizzeitanpassung

-	automatische Fehlerdiagnose Regelgerät / Raumsteuergerät /

Betriebsspannung / Sicherung / Ventilantrieb

-	bedarfsabhängige Steuerung der Heizzentrale

-	Fehlerspeicher

-	Fensterlüftungsüberwachung

-	Betriebsstundenzähler

-	Wärmeanforderungszähler

Interner

Erweiterungsanschluss	I²C-Bus für max. 16 E/A-Baugruppen

Nutzdaten- und Uhrzeit-

sicherung bei Netzausfall	2 Jahre

Zähleingänge Z1 bis Z4	potentialfreier Kontakt mit Namur-Beschaltung zur Kabelüberwachung

Fernsteuereingang	potentialfreier Kontakt zur Zeitprogrammwahl

Kabeltyp	J-YY 2 x 0,6

Raumdatenbus	für max. 16 ERRM

Leitungslänge	max. 75 m

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8

(Dimensionierungshinweise beachten)

Gebäudedatenbus	für max. 64 ERR

Leitungslänge	max. 500 m

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRL 10.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.6	Kopplung Regelgerät / Heizzentrale mit 6 Ausgängen zur Ausgabe von Störungs- und Warnsignalen

und zur bedarfsabhängigen Steuerung der Heizzentrale

Montageart	Hutschiene

Betriebsspannung	5V DC

Leistungsaufnahme	max. 0,5 W

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis +50 °C

Ausgänge	potentialfreier Kontakt

Schaltleistung	0,5 A / 100 V

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZB 10.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.7	Kopplung Regelgerät / Heizzentrale mit 6 Ausgängen zur Ausgabe von Störungs- und Warnsignalen

und zur bedarfsabhängigen Steuerung der Heizzentrale

Montageart	Gehäuse

Betriebsspannung	5V DC

Leistungsaufnahme	max. 0,5 W

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis +50 °C

Ausgänge	potentialfreier Kontakt

Schaltleistung	0,5 A / 100 V

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZB 10.1

komplett liefern, montieren und anschließen

.... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.8	Baugruppe mit 8 Leistungs-Digitalausgängen zur Ausgabe von Informationen zum Arbeitszustand

des Regelgerätes ERR und des Überwachungsgerätes EHZ.

Abmessungen (in mm)	206 x 70 x 41

Montageart	Hutschiene

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 2,5 W

Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 50 °C

Ausgänge	potentialfreier Kontakt, 1 Umschalter

Schaltleistung	6 A / 230 V

Anschlusskabel	0,08 – 2,5 mm²

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZB 20.0

komplett liefern, montieren und anschließen

.... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1,9	Baugruppe mit 8 Digitalausgängen zur Ausgabe von Informationen zum Arbeitszustand des

Regelgerätes ERR und des Überwachungsgerätes EHZ.

Abmessungen (in mm)	86 x 70 x 41

Montageart	Hutschiene

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1 W

Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 50 °C

Ausgänge	potentialfreier Kontakt, 1 Schließer

Schaltleistung	0,5 A / 100 V

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZB 21.0

komplett liefern, montieren und anschließen

.... Stück	EP: € ....................	€ ....................

  - Baugruppe mit 8 Digitalausgängen zur Ausgabe von Informationen zum Arbeitszustand des

Regelgerätes ERR und des Überwachungsgerätes EHZ.

Abmessungen (in mm)	86 x 70 x 20

Montageart	Gehäuse

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1 W

Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 50 °C

Ausgänge	potentialfreier Kontakt, 1 Schließer

Schaltleistung	0,5 A / 100 V

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZB 21.1

komplett liefern, montieren und anschließen

.... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.11	Heizungssteuergerät für die Ansteuerung und Überwachung von max. 6 Ventilantrieben, einem

emperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur und einer Datenschnittstelle zum Heizungs-

Regelgerät ERR

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Raumtemperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	max. 8 W

Schutzart	IP 31 nach DIN 40 050

Notregelfunktion	auf festen Sollwert bei Ausfall der Datenübertragung

Ventilansteuerung	digital 0 / +24 V oder 0 / 10 V

automatische Anpassung der Schließleistung (nur für Ventilantriebe

ERV 12) an Betriebsspannung und Umgebungstemperatur

Fehlerüberwachung	Temperaturmessung, Ventilantriebsfunktion (3 Betriebsarten

einstellbar), Messelektronik, Betriebsspannung, Ausgangssicherung

Raumdatenbus

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8

Leitungslänge	max. 75 m

Fabrikat	Schoof Gebäudeelektronik

Typ	ERRM 20.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.12	Heizungssteuergerät für die Ansteuerung und Überwachung von max. 6 Ventilantrieben, einem

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur in Feuchträumen und einer

Datenschnittstelle zum Heizungs-Regelgerät ERR

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Raumtemperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	max. 8 W

Schutzart	IP 31 nach DIN 40 050

Fernfühler	IP 65 nach DIN 40 050

Notregelfunktion	auf festen Sollwert bei Ausfall der Datenübertragung

Ventilansteuerung	digital 0 / +24 V oder 0 / 10 V

automatische Anpassung der Schließleistung (nur für Ventilantriebe

ERV 12) an Betriebsspannung und Umgebungstemperatur

Fehlerüberwachung	Temperaturmessung, Ventilantriebsfunktion (3 Betriebsarten einstellbar), Messelektronik, Betriebsspannung, Ausgangssicherung

Raumdatenbus

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8

Leitungslänge	max. 75 m

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 21.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.13	Heizungssteuergerät für die Ansteuerung und Überwachung von max. 6 Ventilantrieben, einem

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur, 2 Digitaleingängen und einer

Datenschnittstelle zum Heizungs-Regelgerät ERR

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Raumtemperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	max. 8 W

Schutzart	IP 31 nach DIN 40 050

Notregelfunktion	auf festen Sollwert bei Ausfall der Datenübertragung

Ventilansteuerung	digital 0 / +24 V oder 0 / 10 V

automatische Anpassung der Schließleistung (nur für Ventilantriebe

ERV 12) an Betriebsspannung und Umgebungstemperatur

Fehlerüberwachung	Temperaturmessung, Ventilantriebsfunktion (3 Betriebsarten

einstellbar), Messelektronik, Betriebsspannung, Ausgangssicherung

Raumdatenbus

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8

Leitungslänge	max. 75 m

Digitaleingänge	potentialfreier Kontakt

Kontaktbelastung	5 V DC 2 mA

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0.6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 30.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.14	Heizungssteuergerät für die Ansteuerung und Überwachung von max. 6 Ventilantrieben, einem

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur, 2 Digitaleingängen, einer Anzeige für die

Nutzungszeit und einer Datenschnittstelle zum Heizungs-Regelgerät ERR

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Raumtemperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	max. 8 W

Schutzart	IP 31 nach DIN 40 050

Notregelfunktion	auf festen Sollwert bei Ausfall der Datenübertragung

Ventilansteuerung	digital 0 / +24 V oder 0 / 10 V

automatische Anpassung der Schließleistung (nur für Ventilantriebe

ERV 12) an Betriebsspannung und Umgebungstemperatur

Fehlerüberwachung	Temperaturmessung, Ventilantriebsfunktion (3 Betriebsarten

einstellbar), Messelektronik, Betriebsspannung, Ausgangssicherung

Raumdatenbus

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8

Leitungslänge	max. 75 m

Digitaleingänge	potentialfreier Kontakt

Kontaktbelastung	5 V DC 2 mA

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0.6

Nutzungszeitanzeige	LED rot 3 mm

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 30.1

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.15	Heizungssteuergerät für die Ansteuerung und Überwachung von max. 6 Ventilantrieben, einem

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur, 2 Digitaleingängen, einem Schaltausgang

für Lichtsteuerung und einer Datenschnittstelle zum Heizungs-Regelgerät ERR

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Raumtemperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	max. 8 W

Schutzart	IP 31 nach DIN 40 050

Notregelfunktion	auf festen Sollwert bei Ausfall der Datenübertragung

Ventilansteuerung	digital 0 / +24 V oder 0 / 10 V

automatische Anpassung der Schließleistung (nur für Ventilantriebe

ERV 12) an Betriebsspannung und Umgebungstemperatur

Fehlerüberwachung	Temperaturmessung, Ventilantriebsfunktion (3 Betriebsarten

einstellbar), Messelektronik, Betriebsspannung, Ausgangssicherung

Raumdatenbus

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8

Leitungslänge	max. 75 m

Digitaleingänge	potentialfreier Kontakt

Kontaktbelastung	5 V DC 2 mA

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0.6

Schaltausgang	offener Kollektor 30 V / 15 mA

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 30.2

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.16	Heizungssteuergerät für die Ansteuerung und Überwachung von max. 6 Ventilantrieben, einem

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur, 2 Digitaleingängen, 2 Schaltausgängen für

Lüftungssteuerung und einer Datenschnittstelle zum Heizungs-Regelgerät ERR

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Raumtemperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	max. 8 W

Schutzart	IP 31 nach DIN 40 050

Notregelfunktion	auf festen Sollwert bei Ausfall der Datenübertragung

Ventilansteuerung	digital 0 / +24 V oder 0 / 10 V

automatische Anpassung der Schließleistung (nur für Ventilantriebe

ERV 12) an Betriebsspannung und Umgebungstemperatur

Fehlerüberwachung	Temperaturmessung, Ventilantriebsfunktion (3 Betriebsarten

einstellbar), Messelektronik, Betriebsspannung, Ausgangssicherung

Raumdatenbus

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8

Leitungslänge	max. 75 m

Digitaleingänge	potentialfreier Kontakt

Kontaktbelastung	5 V DC 2 mA

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 0.6

Schaltausgänge	offene Kollektoren 30 V / 15 mA

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 30.3

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.17	Heizungs-Regelgerät zur Temperaturregelung und zur Nutzungszeitsteuerung für einen Raum mit

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur, 2 Digitaleingängen, einer Nutzungszeit-

anzeige und einer Datenschnittstelle zum Bediengerät EBZ

Software V 2.1	-	Temperaturregelung und Nutzungszeitsteuerung

-	Kurzzeitprogramm, Kurzzeitsparprogramm

Programmsperre und Bereitschaftsbetrieb für einzelne Räume,

Raumbetriebsstundenzähler

-	automatische Vorheizzeitanpassung

- automatische Anpassung der Schließleistung an Betriebsspannung

- und Umgebungstemperatur

-	automatische Fehlerdiagnose

-	Fehlerspeicher

-	Betriebsstundenzähler

-	Interne Wärmeanforderungstaste

Abmessungen (in mm)	100 x 100 x 31

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,08 W

Temperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	offener Kollektor max. 24 V / 300 mA, max. 6 ERV-Ventilantriebe

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Datenverbindung zur EBZ

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 oder J-H(ST)H 2 x 0,8 halogenfrei

Digitaleingänge	2 potentialfreie Kontakte

Kontaktbelastung	5 V DC 2 mA

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 50.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.18	Heizungs-Regelgerät zur Temperaturregelung und zur Nutzungszeitsteuerung für einen Raum mit

Temperaturfühler für die Messung der Raumtemperatur, 2 Digitaleingängen, einer Nutzungszeit-

Anzeige, einer Datenschnittstelle zum Bediengerät EBZ und Aufzeichnungs-Datenspeicher

Software V 2.1	-	Temperaturregelung und Nutzungszeitsteuerung

-	Kurzzeitprogramm, Kurzzeitsparprogramm

Programmsperre und Bereitschaftsbetrieb für einzelne Räume,

Raumbetriebsstundenzähler

-	Datensammler

-	automatische Vorheizzeitanpassung

-	automatische Anpassung der Schließleistung an Betriebsspannung

und Umgebungstemperatur

-	automatische Fehlerdiagnose

-	Fehlerspeicher

-	Betriebsstundenzähler

-	Interne Wärmeanforderungstaste

Abmessungen (in mm)	100 x 100 x 31

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,08 W

Temperaturfühler	aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	0 °C bis + 50 °C

Steuerausgangsleistung	offener Kollektor max. 24 V / 300 mA, max. 6 ERV-Ventilantriebe

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Datenverbindung zur EBZ

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 oder J-H(ST)H 2 x 0,8 halogenfrei

Digitaleingänge	2 potentialfreie Kontakte

Kontaktbelastung	5 V DC 2 mA

Datenspeicherzeit	11 Tage

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERRM 51.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.19	Taste für die Anforderung von Wärme zur Beheizung eines Raumes außerhalb der voreingestellten

Nutzungszeiten zum Anschluss an die Raumsteuergeräte ERRM 30.XX.

Betriebsspannung	24 V DC

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Schutzart 	IP 40 nach DIN 400050

Anforderungszeit	einstellbar 30 / 60 / 90 / 120 Minuten

Funktionen	Aktivanzeige

Blinken vor Zeitablauf

Anforderungsabbruch durch zweiten Tastendruck

Ausgang	potentialfreier Kontakt

Anschlusskabel	JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 max. 20m

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ENFT 10.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.20	Multifunktionstaste für die Anforderung von Wärme zur Beheizung eines Raumes außerhalb der

voreingestellten Nutzungszeiten zum Anschluss an die Raumsteuergeräte ERRM 30.XX.

Betriebsspannung	24 V DC

Leistungsaufnahme	max. 0,1 W

Schutzart 	IP 40 nach DIN 400050

Anforderungszeit	einstellbar 30 / 60 / 90 / 120 Minuten

Funktionen	Aktivanzeige

Blinken vor Zeitablauf

Anforderungsabbruch durch zweiten Tastendruck

Abschaltung voreingestellter Nutzungszeiten

Ausgänge	2 offene Kollektoren 0,05 A / 30 V

Anschlusskabel	JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 max. 20m

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ENFT 20.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.21	Thermoelektrischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten für die Steuerung der Wärmeabgabe eines

Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe

Betriebsspannung	24 V DC + 10 %

Leistungsaufnmahme	< 0,8 W

Umgebungstemperatur	6 °C – 28 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	90 N

Anschlusskabel	flexibel, 2 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 12.0

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.22	Thermoelektrischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten für die Steuerung der Wärmeabgabe eines

Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe mit Schutzschlauch (Abgang zum Ventil hin) und

Abschraubsicherung

Betriebsspannung	24 V DC+ 10 %

Leistungsaufnahme	< 0,8 W

Umgebungstemperatur	6 °C – 28 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	90 N

Anschlusskabel	flexibel, 2 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

Schutzschlauch	0,30 m

Abschraubsicherung	Kunststoffkappe über der Mutter

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 12.1

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.23	Thermoelektrischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten für die Steuerung der Wärmeabgabe eines

Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe mit Schutzschlauch (Abgang vom Ventil weg) und

Abschraubsicherung

Betriebsspannung	24 V DC+ 10 %

Leistungsaufnahme	< 0,8 W

Umgebungstemperatur	6 °C – 28 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	90 N

Anschlusskabel	flexibel, 2 x 0,34,halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

Schutzschlauch	0,30 m

Abschraubsicherung	Kunststoffkappe über der Mutter

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 12.2

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.24	Thermoelektrischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten und interner Temperaturbegrenzung für

die Steuerung der Wärmeabgabe eines Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe

Betriebsspannung	24 V DC + 10 %

Leistungsaufnmahme	< 0,8 W

Umgebungstemperatur	6 °C – 28 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	90 N

Anschlusskabel	flexibel, 2 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

interne Temperaturregelung	38 °C

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 13.0

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.25	Thermoelektrischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten und interner Temperaturbegrenzung für

die Steuerung der Wärmeabgabe eines Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe mit

Schutzschlauch (Abgang zum Ventil hin) und Abschraubsicherung

Betriebsspannung	24 V DC+ 10 %

Leistungsaufnahme	< 0,8 W

Umgebungstemperatur	6 °C – 28 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	90 N

Anschlusskabel	flexibel, 2 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

interne Temperaturreglung	38 °C

Schutzschlauch	0,30 m

Abschraubsicherung	Kunststoffkappe über der Mutter

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 13.1

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.26	Thermoelektrischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten und interner Temperaturbegrenzung für

die Steuerung der Wärmeabgabe eines Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe mit

Schutzschlauch (Abgang vom Ventil weg) und Abschraubsicherung

Betriebsspannung	24 V DC+ 10 %

Leistungsaufnahme	< 0,8 W

Umgebungstemperatur	6 °C – 28 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	90 N

Anschlusskabel	flexibel, 2 x 0,34,halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

interne Temperaturregelung	38 °C

Schutzschlauch	0,30 m

Abschraubsicherung	Kunststoffkappe über der Mutter

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 13.2

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.27	Elektromotorischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten für die Steuerung der Wärmeabgabe eines

Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe. Automatische Justierung auf den Schließpunkt des

Ventils.

Betriebsspannung	14 - 18 V DC

Leistungsaufnmahme

Ventilantrieb öffnet/schließt	< 0,4 W

Ventilantrieb Bereitschaft	0,05 W

Umgebungstemperatur	0 °C – 50 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	110 N

Anschlusskabel	flexibel, 3 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 50.0

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.28	Elektromotorischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten für die Steuerung der Wärmeabgabe eines

Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe mit Schutzschlauch (Abgang zum Ventil hin) und

Abschraubsicherung

Betriebsspannung	14 - 18 V DC

Leistungsaufnmahme

Ventilantrieb öffnet/schließt	< 0,4 W

Ventilantrieb Bereitschaft	0,05 W

Umgebungstemperatur	0 °C – 50 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	110 N

Anschlusskabel	flexibel, 3 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

Schutzschlauch	0,30 m

Abschraubsicherung	Kunststoffkappe über der Mutter

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 50.1

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.29	Elektromotorischer Ventilantrieb mit Zweipunktverhalten für die Steuerung der Wärmeabgabe eines

Heizkörpers oder einer Heizkörpergruppe mit Schutzschlauch (Abgang vom Ventil weg) und

Abschraubsicherung

Betriebsspannung	14 - 18 V DC

Leistungsaufnmahme

Ventilantrieb öffnet/schließt	< 0,4 W

Ventilantrieb Bereitschaft	0,05 W

Umgebungstemperatur	0 °C – 50 °C

Heizmitteltemperatur	max. 110 °C

Differenzdruck	max. 0,5 bar

Schließkraft	110 N

Anschlusskabel	flexibel, 3 x 0,34, halogenfrei, Anschlüsse verzinnt

Temperaturbelastbarkeit	max. 90 °C

Kabellänge	0,45 m

Halterung	Gewindemutter SW 32, Gewinde 30 x 1,5

Schutzschlauch	0,30 m

Abschraubsicherung	Kunststoffkappe über der Mutter

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERV 50.2

komplett mit Schutzschlauch- Armatur liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.30	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit für Schaltschrankmontage.

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 1,0 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

Schutzgrad	IP 20 nach DIN 40 050

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 10.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.31	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit für Schaltschrankmontage.

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 2,5 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

Schutzgrad	IP 20 nach DIN 40 050

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 15.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.32	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit für Schaltschrankmontage.

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 6 A

Regelabweichung	< 1%

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	> 20 Millisekunden

elektronische Sicherung	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Einsatztemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

Schutzgrad	IP 20 nach DIN 40 050

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950,VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 20.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.33	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit für Schaltschrankmontage.

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 6,5 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

Schutzgrad	IP 20 nach DIN 40 050

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 25.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.34	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit für Schaltschrankmontage.

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 10 A

Regelabweichung	< 1%

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	> 20 Millisekunden

elektronische Sicherung	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Einsatztemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

Schutzgrad	IP 20 nach DIN 40 050

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 30.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.35	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit im Kühlrippengehäuse für Wandmontage.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	284 x 77 x 170

Material	Aluminium

Farbe	hellgrau

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 1,0 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 10.1

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.36	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit im Kühlrippengehäuse für Wandmontage.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	284 x 77 x 170

Material	Aluminium

Farbe	hellgrau

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 2,5 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 15.1

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.37	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit im Kühlrippengehäuse für Wandmontage.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	284 x 77 x 170

Material	Aluminium

Farbe	hellgrau

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 4 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 60 °C

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 20.1

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.38	Geregeltes Netzgerät für die Betriebsspannungsversorgung von MSR-Anlagen mit hoher

Funktionssicherheit im Kühlrippengehäuse für Wandmontage.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	284 x 77 x 170

Material	Aluminium

Farbe	hellgrau

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	190 - 264 V

Frequenzbereich	45 - 65 Hz

Ausgangsspannung	einstellbar 23 – 28 V DC

Dauerstrom	max. 6,5 A

Restwelligkeit	max. 1 %

Netzausfallüberbrückung

bei Vollast	min. 20 Millisekunden

elektronische Sicherung 	Kurzschluss / Ausgangsüberspannung / Thermische Überlastung

Überspannungsschutz	VDR-Widerstand

Betriebstemperaturbereich	+ 5 °C bis 40 °C

geprüft nach	EN 55 022, EN 60 950, VDE 805

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESV 25.1

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.39	Schnittstellenumsetzer zur Ankopplung der V24 eines EBZ 10.0 an den Gebäudedatenbus des

Systems ERR mit Potentialtrennung zwischen Anwender- und Geräteebene

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 0,25 W

Potentialtrennung	max. 2.500 V

Schutzgrad	IP 40 nach DIN 40 050

Kabeltyp für Stromversorgung

und Gebäudedatenbus	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ESSU 20.0

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.40	Anschlusskabel zur Verbindung einer Bedienzentrale EBZ 10 mit dem Schnittstellenumsetzer

ESSU 20.0 bzw. der Gebäudezentrale EUZ 10.0

Anschluss	Sub-D neunpolig beidseitig verschraubbar

Länge	2 m

Kabelfarbe	grau

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EASK 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.41	Überwachungsgerät einer Heizzentrale für die Erfassung von max. 3 Temperaturen im Bereich

- 30 ° C bis 120 °C mit einer Auflösung von 0,1°. Die Auswertung erfolgt mit den im System dafür

vorgesehenen Programmen.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	170 x 260 x 71

Material	Kunststoff halogenfrei (Polystyrol)

Farbe	hellgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016)

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Kabeltyp	NYM-J 3 x 0,5

EMV	EN 50 081 – 1 / 1.92, EN 50 082 – 1 / 1.92

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur	- 10 °C bis + 55 °C

Temperaturfüher

Anzahl	max. 3, aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	- 30 °C bis 120 °C

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Nutzerdatensicherung

bei Netzausfall	10 Jahre

Datenverbindung

zur Zentrale

Gebäudedatenbus	asynchron halbduplex 4.800 Baud

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EHZ 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.42	Überwachungsgerät einer Heizzentrale für die Erfassung von max. 3 Messwerten (z. B. Luftfeuchte

und Beleuchtungsstärke) im Bereich 0 bis 10 V mit einer Auflösung von 1,2 mV. Die Auswertung

erfolgt mit den im System dafür vorgesehenen Programmen.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	170 x 260 x 71

Material	Kunststoff halogenfrei (Polystyrol)

Farbe	hellgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016)

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Kabeltyp	NYM-J 3 x 0,5

EMV	EN 50 081 – 1 / 1.92, EN 50 082 – 1 / 1.92

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur	- 10 °C bis + 55 °C

Messwerte

Anzahl	max. 3

Messbereich	0 bis 10 V

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Nutzerdatensicherung

bei Netzausfall	10 Jahre

Datenverbindung

zur Zentrale

Gebäudedatenbus	asynchron halbduplex 4.800 Baud

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EHZ 10.1

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.43	Überwachungsgerät einer Heizzentrale für die Erfassung von max. 6 Temperaturen im Bereich

- 30 ° C bis 120 °C mit einer Auflösung von 0,1°, zur Ein- und Ausgabe von Meldungen sowie

binären und analogen Stellgrößen. Die manuelle Steuerung binärer und analoger Ausgänge erfolgt

über die einfach zu Bedienenden Oberfläche des EBZ 10.0. Die Auswertung erfolgt mit den im

System dafür vorgesehenen Programmen.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	170 x 260 x 71

Material	Kunststoff halogenfrei (Polystyrol)

Farbe	hellgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016)

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Kabeltyp	NYM-J 3 x 0,5

EMV	EN 50 081 – 1 / 1.92, EN 50 082 – 1 / 1.92

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur	- 10 °C bis + 55 °C

Temperaturfüher

Anzahl	max. 6, aktiver Temperaturmesschip

Messbereich	- 30 °C bis 120 °C

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

analoge Stellausgänge

Anzahl	2, 0 – 10 V, galvanisch verbunden, 8 Bit

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

binäre Stellausgänge

Anzahl	4, potentialfreie Kontakte

Belastbarkeit	100 V, 500 mA

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

binäre Stelleingänge

Anzahl	4, galvanisch verbunden

Kontaktbelastung	5 V, 1 mA

Impulsdauer	min. 4 s

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6, J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Nutzerdatensicherung

bei Netzausfall	10 Jahre

Datenverbindung

zur Zentrale

Gebäudedatenbus	asynchron halbduplex 4.800 Baud

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EHZ 11.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.44	Überwachungsgerät einer Heizzentrale für die Erfassung von max. 6 Messwerten (z. B. Luftfeuchte

und Beleuchtungsstärke) im Bereich 0 bis 10 V mit einer Auflösung von 1,2 mV, zur Ein- und

Ausgabe von Meldungen sowie binären und analogen Stellgrößen. Die manuelle Steuerung binärer

und analoger Ausgänge erfolgt über die einfach zu Bedienenden Oberfläche des EBZ 10.0. Die

Auswertung erfolgt mit den im System dafür vorgesehenen Programmen.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	170 x 260 x 71

Material	Kunststoff halogenfrei (Polystyrol)

Farbe	hellgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016)

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Kabeltyp	NYM-J 3 x 0,5

EMV	EN 50 081 – 1 / 1.92, EN 50 082 – 1 / 1.92

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur	- 10 °C bis + 55 °C

Messwerte

Anzahl	max. 6

Messbereich	0 bis 10 V

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

analoge Stellausgänge

Anzahl	2, 0 – 10 V, galvanisch verbunden, 8 Bit

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

binäre Stellausgänge

Anzahl	4, potentialfreie Kontakte

Belastbarkeit	100 V, 500 mA

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

binäre Stelleingänge

Anzahl	4, galvanisch verbunden

Kontaktbelastung	5 V, 1 mA

Impulsdauer	min. 4 s

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6moder J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Nutzerdatensicherung

bei Netzausfall	10 Jahre

Datenverbindung

zur Zentrale

Gebäudedatenbus	asynchron halbduplex 4.800 Baud

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,6 oder J-H(ST)H 1 x 2 x 0,6 halogenfrei

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EHZ 11.1

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.45	Außentemperaturfühler für Wamdmontage, witterungsbeständige Ausführung

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	52 x 71 x 26

Material	Polyamid

Farbe	schwarz/weiß

Schutzart	IP 43 nach DIN 40 050

Messbereich	- 50 °C bis + 80 °C

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 1 x 2 x x0,8 halogenfrei

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ETFA 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.46	Anlegetemperaturfühler für die Messung der Oberflächentemperatur von Rohren und Behältern

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	50 x 48 x 86

Material	Polyamid

Farbe	weiß

Schutzart	IP 43 nach DIN 40 050

Messbereich	- 50 °C bis + 105 °C

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 1 x 2 x x0,8 halogenfrei

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ETFR 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.47	Anlegetemperaturfühler für die Messung der Oberflächentemperatur von Rohren und Behältern

unter der Isolierung

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	7 x 50

Material	Messing

Farbe	braun

Schutzart	IP 43 nach DIN 40 050

Messbereich	- 50 °C bis + 105 °C

Kabeltyp	Silikon 2 x 0,6

Kabellänge	4 m fest montiert

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ETFR 11.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.48	DCF77-Funkuhr mit Busanschluss für die sekundengenaue Steuerung der zentralen und

dezentralen Funktionen der Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlage.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	115 x 105 x 39

Material	Kunststoff halogenfrei (ABS)

Farbe	beige

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

EMV	EN 50 081 1 – 1 / 92 und EN 50 082 – 1 / 1.92

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 halogenfrei

(2 x Daten, Masse, Betriebsspannung)

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	ERU 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.49	Gebäudezentrale zur Datenfluss-Steuerung für zentrale und dezentrale Funktionen der

Heizungsanlage in einzelraumgeregelten Gebäuden und zur Verwaltung von Nutzungs- und

Pumpendaten für 128 Heizkreise, Funkuhrzeit und Störungsinformationen.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	115 x 105 x 39

Material	Kunststoff halogenfrei (ABS)

Farbe	beige

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

EMV	EN 50 081 1 – 1 / 92 und EN 50 082 – 1 / 1.92

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 halogenfrei

(2 x Daten, Masse, Betriebsspannung)

Funktionen	-	Bussteuerung für 2 Master

-	zentrale Störungsüberwachung

-	verteilte Heizungssteuerung

-	Nutzungs- und Pumpeninformationen für 128 Heizkreise

-	zentrale und dezentrale Datenausgabe

-	Frostschutz

-	wöchentliche Pumpenbewegung

-	Verwaltung externer Störmeldungen

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EUZ 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.50	Gebäudezentrale zur Datenfluss-Steuerung für zentrale und dezentrale Funktionen der

Heizungs- und Lüftungsanlage in einzelraumgeregelten Gebäuden und zur Verwaltung von

Nutzungs-, Pumpen- und Leistungsdaten für 128 Heiz- und 128 Lüftungskreise, Funkuhrzeit und

Störungsinformationen.

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	115 x 105 x 39

Material	Kunststoff halogenfrei (ABS)

Farbe	beige

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

EMV	EN 50 081 1 – 1 / 92 und EN 50 082 – 1 / 1.92

Kabeltyp	J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 halogenfrei

(2 x Daten, Masse, Betriebsspannung)

Funktionen	-	Bussteuerung für 2 Master

-	zentrale Störungsüberwachung

-	verteilte Heizungssteuerung

-	Nutzungs- und Pumpeninformationen für 128 Heizkreise

-	verteilte Lüftungssteuerung

-	Nutzungs- und Volumenstrominformationen für 128 Lüftungskreise

-	zentrale und dezentrale Datenausgabe

-	Frostschutz

-	wöchentliche Pumpenbewegung

-	Verwaltung externer Störmeldungen

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EUZL 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.51	Erfassungsgerät mit 4 Kanälen für Zählerimpulse und Betriebszeiten

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	203 x 260 x 71

Material	Kunststoff halogenfrei (Polystyrol)

Farbe	hellgrau (ähnlich RAL 7035) / anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur	- 10 °C bis + 55 °C

Zähleingänge Z1 bis Z4	potentialfreier Kontakt

Kontaktbelastung	5 V DC 10 mA

Impulsdauer	min. 50 ms

Kontaktprellzeit	max. 10 ms

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZG 10.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.52	Erfassungsgerät mit 4 Kanälen für Zählerimpulse und Betriebszeiten mit Energieampel

Gehäuse

Abmessungen (in mm)	203 x 260 x 71

Material	Kunststoff halogenfrei (Polystyrol)

Farbe	hellgrau (ähnlich RAL 7035) / anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Schutzart	IP 40 nach DIN 40 050

Betriebsspannung	24 V DC + 10 % - 5 %

Leistungsaufnahme	max. 1,5 W

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur	- 10 °C bis + 55 °C

Zähleingänge Z1 bis Z4	potentialfreier Kontakt

Kontaktbelastung	5 V DC 10 mA

Impulsdauer	min. 50 ms

Kontaktprellzeit	max. 10 ms

Anzahl der Lichtpunkte	1 – 16

Anzeigeintervall	1 – 60 Minuten

Filterfunktion	1 – 60 Minuten

Fabrikat:	Schoof Gebäudeelektronik

Typ:	EZG 15.0

komplett liefern und montieren

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.53	Heizungs-Not-Aus-Schalter 2-polig / 230 V, AP zur Abschaltung der Stromversorgung eines

Netzteils ESV

Fabrikat:	Becker

Typ:	Heizungs-Not-Aus

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

1.54	Planung und Inbetriebnahme des Einzelraum-Temperatur-Regelungssystems

- Anfertigung von Raumbusschaltschemen mit Zuordnung der Raumadressen

- Anfertigung von Gebäudebusschaltschemen

- Überprüfung der Elektroinstallation

- Messelektronik in das Raumsteuergerät einsetzen, nach Raumbusschaltschema adressieren und

mittels Servicesoftware kontrollieren

- Konfiguration der ERR 10.0 (Einstellung der Raumzahl, Einstellung der Daenübertragungsadresse)

- Ventilstromkontrolle (Protokoll)

- Kontrolle der Betriebsspannungen der Raumsteuergeräte (Protokoll)

- Einstellung der Raumsteuergeräte- und Ventilbetriebsdaten

- Einrichten der Software ErrLeit (Eingab e der Raumzuordnung nach Nutzerangabe)

- Grundzustand einrichten (Sollwerte, Nutzerzeiten)

- Ausfertigung des Inbetriebsetzungsprotokolls

- Abgleich der Raumtemperatur (Gebäudeabgleich)

- Einrichten der EHZ 11 und Abgleich mit der HA-Station

- Auswertung Gebäudeüberwachung nach Ablauf einer regulären Beheizung des Gebäudes von

mindestens 6 Tagen

- Einweisung des Bedienpersonals

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

Titel 1	Summe	€ ....................